中国宋庆龄青少年科技文化交流中心中央空调系统维保项目

申报指南

宋庆龄青少中心

2025年8月

目录

第一章 申报通知	2

第二章 采购需求	4

第三章 资格审查标准	8

第四章 评审标准	9

第五章 申报文件格式	12

- 第一章 申报通知

项目名称

中国宋庆龄青少年科技文化交流中心中央空调系统维保项目

项目预算金额

预算金额：人民币 49.523万元。

注：项目预算包含为完成申报任务规定的内容及范围并达到质量标准所需要的全部费用，采购人就申报任务约定内容将不再支付额外的费用。

采购需求

详见附件第二章采购需求。

申报资格条件

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力；（是否接受自然人申报：是 ■否）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）参加申报活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（5）申报人未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以申报代理机构接到《资格文件》PDF版后查询结果为准）；

（6）本项目是否接受联合体申报：是 ■否；

（7）须具备建筑机电工程专业承包资质乙级以上、制冷空调安装维修资质A级。

申报流程

（1）申报方前往中国宋庆龄青少年科技文化交流中心官网（https://www.sclc2017.org/）下载项目申报指南，咨询电话：010-52802226。

（2）《资格文件》、《项目申报书》文件接收时间（以寄到时间为准）：本项目申报通知发布后的第5个工作日17:00截止（不含申报通知发布当日）；

（3）《资格文件》、《项目申报书》送达方式：

邮寄地址：北京市海淀区玉渊潭南路11号，杨明明 010-52802226。

其他要求

（1）文件制作要求：

《资格文件》：须按照《资格文件》格式编写，A4纸打印，必须左侧胶装成册，印制2份并密封；电子版1份（加盖公章PDF格式）；

《项目申报书》：须按照《项目申报书》格式编写，A4纸打印，必须左侧胶装成册，印制6份并密封；电子版1份（WORD格式和加盖公章PDF格式）。

（2）投送至caigou@sclc2017.org

（3）公告期限：5个工作日。

（4）采购部门：中国宋庆龄青少年科技文化交流中心物业安全部

联系人：杨明明、王彭双、刘一平，010-52802226

地址：北京市海淀区玉渊潭南路11号中国宋庆龄青少年科技文化交流中心

第二章 采购需求

本项目对中央空调系统维护维修，包括定期巡视、维护维修、配件更换等。

服务周期：12个月。

维保设备范围：北京市海淀区玉渊潭南路甲11号中国宋庆龄青少年科技文化交流中心中央空调系统。

- 服务标准和要求

服务标准。乙方对中央空调系统的维保服务要符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010、《空调通风系统清洗规范》GB 19210-2003、《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T10005-2023、《开利39G型组合式空调机组安装、操作及维修说明书》、《19XRC/E/F封闭双级压缩离心式冷水机组安装及运行维护手册》、《30XW螺杆式水冷冷水机组开机运行维护手册》、《方型横流玻璃钢冷却塔使用保养维修手册》等国家有关空调工程质量的技术规范和行业标准，要符合《国家电气设备安全技术规范》GB 19517-2009等国家有关电气设备安全用电的技术标准。

巡视维修要求。乙方需进行定期巡检（4-10月每周2次，其它时间每周1次），以及技术支持，遇到甲方重大活动以及重大节日等特殊时期需要随时至现场进行巡检处理。乙方提供7*24小时（每周7天，每天24小时）电话支持服务。未按时完成一次巡检，乙方应按每次200元承担违约金。接到甲方运行故障求助通知后，乙方应在2小时内到达现场。如发生维保方不接电话和不到现场，未造成甲方损失或投诉的，每次从维保款中扣除1000.00元，如造成甲方损失或投诉的，损失全部费用由乙方负责。

其它要求。乙方不得转包、分包此项目。乙方要遵守甲方各项规章制度，维保过程中文明服务和施工。如遇重大活动、临时接待任务等工作，必须服从甲方调遣和安排，如不服从安排造成活动失误、纰漏等问题，乙方应按每次每人1000元承担违约金。如有甲方其他部门投诉或观众对宋庆龄青少中心投诉，经查实确认确是乙方责任，乙方应按每次1000元承担违约金。

二、服务需求

- 为保障中心空调系统整体运行正常，保证空调系统清洁干净。服务包含两部分：一是空调系统设备设施定期保养服务；二是空调系统清洗服务。

（一）空调系统设备设施定期保养服务

1.服务内容

- 保证中心空调系统设备设施正常运行，包含但不限于离心机组油过滤器定期更换、更换冷水机组润滑剂、螺杆机组过滤器定期更换、离心式冷水机组和螺杆式冷水机组冷凝器清洗；冷却塔维护保养和填料清洗、冷冻水泵和冷却水泵维护保养、冷却水加药和冷却水军团菌检测；空调系统清洗消毒，包括但不限于空调机组、风机盘管、通风管道清洗消毒工作、提供空调系统检测报告；空调系统的自控系统定期进行维护。

- 2.服务团队要求

服务企业应具备技术资质，服务人员应具备职业资格。①服务企业应具有资质证书，包括但不限于建筑企业资质证书、安全生产许可证、危险化学品经营许可证、制冷空调行业维修安装企业能力等级证书；②服务人员熟悉空调冷水机组制冷原理，熟悉离心式冷水机组和螺杆式冷水机组，应具有制冷设备维修证书、高低压电工证③服务人员具有良好的服务意识，能积极与客户进行沟通，能为客户提供针对性的解决方案。服务企业有良好的服务体系和质量管理体系，确保中心空调系统安全可靠运行。

- 3.工作时间

为中心提供7×24小时的人工服务和远程技术支持，对突发空调系统问题提供应急处置服务，包括应急预案和处置方案等。

- 空调系统清洗服务

- 服务内容

- ①通风系统清洗：通风管道边长大于等于1000mm的风管使用人工清除送/回风管道、静压箱内积尘，配合高效吸尘设备抽离污染物，清洗后需喷洒消毒剂灭菌；通风管道边长小于1000mm的风管采用高压喷水喷头分段清洗，配合高效吸尘设备抽离污染物；拆卸清洗过滤器、表冷器翅片、风机叶轮、冷凝水盘，重点去除生物粘泥并消毒，防止军团菌滋生；更换空调机组初效过滤器滤芯。

- ②水循环系统清洗：冷却水系统投加粘泥剥离剂清除藻类及生物膜，再用除垢剂（如柠檬酸）溶解管道碳酸盐垢，循环酸洗后中和钝化防锈；冷冻水系统采用化学药剂清洗蒸发器。拆除并清洗冷水机组冷凝器，先使用高压水冲洗污垢，再使用酸洗（pH 3-4）清除铁锈；冷却塔需拆除填料并清除表面水垢、淤泥及藻类。

- ③末端设备清洗：空调机组需清洗过滤器、清洗表冷器翅片、风机叶轮、冷凝水盘，清洗PM2.5过滤装置，并进行消毒；风机盘管清洗进出风口、清洗过滤器和表冷器翅片，拆卸回风口过滤网和PM2.5过滤滤芯冲洗晾干，擦拭出风口面板及摆叶，并进行消毒。

- 清洗服务要求

- 清洗服务人员上岗前需通过《制冷与空调设备运行作业人员安全技术培训》考核，涵盖应急处理、防护装备使用及化学药剂安全操作针对性的安全培训，定期复训更新知识，强化事故预防能力（如冷凝水盘消毒防军团菌），严格遵循分段封闭式负压清洗、设备防护覆盖等施工规范，杜绝二次污染。使用环保清洗剂，规范处理废水及废弃物。清洗人员必须持有空调清洗师证或制冷空调设备运行操作作业证书，必须熟悉风管清洗操作流程、高压水枪清洗安全规程、化学药剂配比（如除垢剂、钝化剂），并能根据水质检测结果调整清洗方案，掌握翅片式换热器、冷却塔填料清洗等深度清洁技术，避免损伤精密部件。

- 第三章 资格审查标准

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明和法人代表授权书（法定代表人申报仅需提供法定代表人身份证明）（原件加盖公章） |
| 2 | 法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件（复印件加盖公章） |
| 3 | 申报人承诺函（格式见申报指南，加盖公章） |
| 4 | 申报人信用记录情况 |
| 5 | 最终总报价未超出采购预算或分包最高限价 |
| 6 | 按照项目申报指南规定要求签署、盖章 |
| 7 | 申报文件符合项目申报指南中规定的其他实质性要求 |

- 第四章 评审标准

一、评审原则

（1）	评审小组：由5人以上单数专家组成；

（2）	评审方法：评审小组采用综合评分法对通过资格审查的供应商的项目申报书进行评审，以申报指南为依据进行综合评议与打分，得分按照由高到低进行排序，确定综合得分排序第一的供应商为本项目的成交供应商；

（3）每名供应商的最终综合得分是所有评委对其进行评分后的算术平均值，保留两位小数。

二、评分表

| 评审项目 | 分值 | 评分标准说明 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分10分 |  |  |  |
| 报价得分 | 10分 | 按申报指南/通知要求对报价表内的所有项目进行报价，申报单位的报价采用低价优先法计算，满足申报指南/通知要求且价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其它申报的价格分按下列公式计算：投标报价分＝（基准价/申报报价）×价格分（计算至小数点后两位，下同）。 注：申报价格修正按如下原则进行修正：响应报价（即总价金额）与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准修正总计金额。 | 0-10分 |
| 二、商务部分8分 |  |  |  |
| 体系认证 | 3分 | 申报人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书：每具有上述3种证书中1种证书得1分，最多得3分。 注：提供证书复印件，否则不予认可。 | 0-3分 |
| 类似项目业绩 | 5分 | 近三年承担过类似项目业绩（中央空调系统维护保养、通风系统清洗等），近三年是指2022年6月1日至申报文件递交截止日（以合同签订日期为准），业绩以提供合同为准，要求必须提供加盖公章的合同首页、服务内容页、签字盖章页复印件等。提供1个业绩得2.5分，提供2个及以上得5分。 | 0-5分 |
| 三、技术部分82分 |  |  |  |
| 需求分析与重点难点解决方案 | 10分 | 对本项目重点、难点的理解准确，重点（关键）和难点的实施方案、方法及其措施分析内容完整、透彻，针对项目执行过程中的重点、难点问题给出相应解决方案，得10分； 提供了常规、通用的需求分析及问题解决方案，得5分； 提供了简单的需求分析，但分析内容有欠缺，得1分； 未提供相关内容或有重大缺陷，得0分。 | 0-10分 |
| 巡视维修方案 | 10分 | 针对本项目实际现状，方案完整、业务流程合理、管理完善、针对性强完全满足采购需求，得10分； 提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得5分； 方案有欠缺或存在明显问题，得1分； 未提供相关内容或有重大缺陷，得0分。 | 0-10分 |
| 制冷主机维护维修方案 | 10分 | 针对本项目实际现状，方案完整、业务流程合理、管理完善、针对性强完全满足采购需求，得10分； 提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得5分； 方案有欠缺或存在明显问题，得1分； 未提供相关内容或有重大缺陷，得0分。 | 0-10分 |
| 冷却塔、水泵维护维修作业计划方案 | 10分 | 针对本项目实际现状，方案完整、业务流程合理、管理完善、针对性强完全满足采购需求，得10分； 提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得5分； 方案有欠缺或存在明显问题，得1分； 未提供相关内容或有重大缺陷，得0分。 | 0-10分 |
| 故障应急处理和抢修预案 | 10分 | 应急预案充分考虑项目需求特点及风险点，合理可行，且启动预案的条件措施得当、及时有效，针对性强，具有停水、停电、倒闸、系统泄露、火灾等相关紧急情况应急预案。完全满足采购需求，得10分； 预案内容常规、通用，基本满足采购需求，得5分； 方案有欠缺或存在明显问题，得1分； 未提供相关内容或有重大缺陷，得0分。 | 0-10分 |
| 软件程序维护维修方案 | 10分 | 针对本项目实际现状，方案完整、业务流程合理，管理完善、针对性强，满足自控程序维护维修需求、具备软件升级服务能力。完全满足采购需求，得10分； 提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得5分； 方案有欠缺或存在明显问题，得1分； 未提供相关内容或有重大缺陷，得0分。 | 0-10分 |
| 通风管道清洗方案 | 10分 | 针对本项目实际现状，方案完整、业务流程合理，管理完善、针对性强，满足通风管道消毒清洗要求，具备通风管道清洗能力。完全满足采购需求，得10分； 提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得5分； 方案有欠缺或存在明显问题，得1分； 未提供相关内容或有重大缺陷，得0分。 | 0-10分 |
| 过滤网更换方案 | 5分 | 针对本项目实际现状，方案完整、业务流程合理，管理完善、针对性强，满足空调系统过滤网跟换要求，具备施工能力。完全满足采购需求，得5分； 提供了常规、通用的方案，基本符合要求，得1分； 方案有欠缺或存在明显问题，未提供相关内容或有重大缺陷得0分； | 0-5分 |
| 项目团队 | 7分 | 根据项目团队人员的人数、经验情况综合评审，包括不限于：项目经理：具有制冷或者暖通专业工程师及以上职称； 项目团队成员：具有特种作业操作证（电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业等）。 完全满足采购需求，得7分； 基本满足采购需求，得3分； 人员结构有欠缺或存在明显问题，得1分； 未提供相关内容或有重大缺陷，得0分。 注：需提供人员简历、证书等复印件，否则对应项不予认可。 | 0-7分 |
| 总分100分 |  |  |  |

- 第五章 申报文件格式

对于本章给出格式附件的文件，供应商应按照本章中提供的统一格式填写，所附格式中要求填写的全部问题和／或信息都必须填写，不得自行删减内容；未给出格式附件的则由供应商自行提供。供应商应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。全部文件应按规定的份数提交。格式如下：

- 资格文件（格式）

项目名称：

供应商名称：                      （加盖公章）

日期：

资格文件目录

- 法定代表人身份证明和法人代表授权书（法定代表人申报仅需提供法定代表人身份证明）（原件加盖公章）

- 法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

- 申报人承诺函（格式，加盖公章）

- 申报人信用记录情况

- 法定代表人身份证明和法人代表授权书

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月        日

经营期限：

姓    名：           性别：       年龄：        职务：

身份证号：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

法定代表人

身份证正反面复印件

供应商名称（加盖公章）：

日    期：      年     月     日

法定代表人授权书（格式）

致（中国宋庆龄青少年科技文化交流中心）：

（供应商全称）的在下面签字【或签章】的（法人代表姓名）代表本单位授权（被授权人姓名）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的申报，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

法人代表签字或签章：

被授权人签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：

后附：（法人和被授权人身份证明复印件）

被授权人姓名：

职务：

详细通信地址：

邮政编码：

传真：

电话：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（供应商为企业的，提供营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供事业单位法人证书复印件加盖公章）

- 申报人承诺函

致：中国宋庆龄青少年科技文化交流中心

在参与本次项目申报中，我单位承诺：

（一）	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）	参加申报活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（五）	我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；

（六）	与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的申报活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

（七）申报价格须包含本申报项目中全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对申报价格进行调整。所报响应报价（即总价金额）与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应名称(加盖公章)：

日期：

- 信用记录查询报告

## 说明1.不良信用记录指：供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录（三万元以上（含三万）罚款金额视为较大数额罚款），或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 2.时点节点：采购人或采购代理机构查询响应供应商响应文件递交截止时间后至评审活动日期间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用记录和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录。证明材料需加盖公章。

## 3.信用信息查询记录和证据留存：由采购人、采购代理机构审核供应商主体在“信用中国”、“中国政府采购网”网站的信用记录/政府采购严重违法失信行为记录名单的截图，并作为供应商是否通过资格性审查的依据之一。供应商信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。由采购人、采购代理机构对供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印的信用记录为最终依据。

## 4.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标/响应文件将被拒绝。

- 项目申报书（格式）

项目名称：

供应商全称：                      （加盖公章）

日期：

项目申报书目录

（需编写目页码）

- 申报单位基本情况

- 货物及服务报价情况

- 服务能力及经验业绩

- 技术响应方案

- 措施方案

- 基础保障及项目团队情况

- 预期成果

- 其他参与评审的资料

- 申报单位基本情况

| 单位名称 |  | 单位性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 统一社会 信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 授权代表 |  |
| 项目负责人 |  | 职称/职务 |  |
| 办公电话 |  | 移动电话 |  |
| 电子邮件 |  | 传 真 |  |
| 单位简介 |  |  |  |
| 相关资质 | （请填写有助于申报单位通过申报评审的各类资质、证明，此处需文字表述，证明材料可另附页。） |  |  |

- 报价情况

| 序号 | 分项内容说明 | 数量 | 单价 | 分项合计 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

- 服务能力及经验业绩

（描述单位专业领域情况，并填写项目业绩清单）

项目业绩清单

| 序号 | 项目名称 | 签署日期 | 委托单位 | 项目简要描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

注：业绩证明文件是指合同或任务书等有效证明材料。

- 技术响应方案

（供应商按采购需求及评分标准编写包括但不限于工作目标任务、内容、工作量、进度计划等详细、有针对性的实施方案）

- 措施方案

（供应商按采购需求编写详细、有针对性的措施方案，包括但不限于质量、进度、服务等保障措施）

- 基础保障及项目团队情况

（供应商从办公条件及配套设施、项目团队人员情况等角度详细描述项目的组织实施条件。）

拟投入项目团队人员列表

| 序号 | 姓名 | 工作年限 | 职称或职业资格 | 在本项目中拟承担角色及工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

人员简历

| 姓名 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  |  | 本项目拟任角色 |  | 工作年限 |  |  |
| 学历（毕业学校、时间、专业）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年份 | 同类或类似项目经验 |  |  |  |  |  | 担任职务 |

- 预期成果

（供应商对应前述项目主要内容填写每项任务的预期成果，说明成果名称、数量、质量标准等。 ）

- 其他参与评审的资料

（其他申报指南要求的或供应商认为应当或有必要提供的资料。）