中国宋庆龄青少年科技文化交流中心电梯维护与保养服务采购项目

申报指南

宋庆龄青少中心

2025年10月

目录

第一章	申报通知		4

第二章	采购需求		6

第三章	资格审查标准		11

第四章	评审标准		14

第五章	申报文件格式		17

- 第一章 申报通知

项目名称

中国宋庆龄青少年科技文化交流中心电梯维护与保养服务采购项目

项目预算金额

预算金额：人民币237,600.00元。

注：项目预算包含为完成申报任务规定的内容及范围并达到质量标准所需要的全部费用，采购人就申报任务约定内容将不再支付额外的费用。

采购需求

详见附件第二章采购需求。

申报资格条件

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力；（是否接受自然人申报：是 ■否）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）参加申报活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（5）申报人未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以申报代理机构接到《资格文件》PDF版后查询结果为准）；

（6）本项目是否接受联合体申报：是 ■否；

（7）申报人须具备在有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯C级及以上）、《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯B级及以上）。

申报流程

（1）申报方前往中国宋庆龄青少年科技文化交流中心官网（https://www.sclc2017.org/）下载项目申报指南，咨询电话：010-52802226。

（2）《资格文件》《项目申报书》文件接收时间（以寄到时间为准）：本项目申报通知发布后的第5个工作日17:00截止（不含申报通知发布当日）；

（3）《资格文件》《项目申报书》送达方式：

邮寄地址：北京市海淀区玉渊潭南路11号，杨明明 010-52802226。

其他要求

（1）文件制作要求：

《资格文件》：须按照《资格文件》格式编写，A4纸打印，必须左侧胶装成册，印制2份并密封；电子版1份（加盖公章PDF格式）；

《项目申报书》：须按照《项目申报书》格式编写，A4纸打印，必须左侧胶装成册，印制6份并密封；电子版1份（WORD格式和加盖公章PDF格式）。

（2）投送至caigou@sclc2017.org

（3）公告期限：5个工作日。

（4）采购部门：中国宋庆龄青少年科技文化交流中心物业安全部

联系人：杨明明、王彭双、刘一平，010-52802226

地址：北京市海淀区玉渊潭南路11号中国宋庆龄青少年科技文化交流中心

- 第二章 采购需求

本项目包括：为指定地址的电梯系统提供全面、专业的维护与保养服务。为确保服务质量与安全，所有服务必须严格遵循《中华人民共和国特种设备安全法》《电梯安全技术规范》及相关国家标准（如GB/T 31821-2015《电梯主要部件报废技术条件》等）的规定。

服务周期：12个月。

维保设备地址：北京市海淀区玉渊潭南路11号。

电梯数量：27台

- 服务标准和要求

（一）服务标准

所有服务必须严格遵守国家及北京市相关法律法规与技术规范，确保电梯安全运行。主要依据包括：

- 《中华人民共和国特种设备安全法》

- 《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）

- 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07—2019）

- 《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）

- 《电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T 7588.1—2020）和《电梯制造与安装安全规范第 2 部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》（GB/T 7588.2—2020）

- 《自动扶梯与自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899—2011）

- 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）

- 《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001）

- 相关的国家标准（如GB/T 31821-2015《电梯主要部件报废技术条件》等）

（二）服务内容

1、曳引与驱动系统：每月检查曳引机运行状况、异响、振动及温升；定期检查曳引轮槽磨损情况及曳引钢丝绳张力、磨损和断丝情况；每年进行清洁、润滑及深度调整。

2、轿厢与层门系统：每周检查轿厢运行平稳性、层门开闭灵活性及门锁装置可靠性；每月检查光幕或安全触板功能、防止夹伤；定期检查轿厢内照明、显示、警铃及对讲系统功能完好。

3、安全保护装置：每月测试限速器运转情况、安全钳联动功能；每季度测试上行超速保护装置、缓冲器功能；确保所有安全开关（如极限开关、急停开关）动作有效。

4、电气控制系统：每月检查控制柜内接触器、继电器、变频器等主要元器件工作状态，清扫灰尘；每季度测试主电源切换功能、检查接线紧固度；每年进行绝缘性能测试。

5、导向系统与重量平衡系统：每月检查导轨润滑及接头情况、导靴磨损情况；定期检查对重块及其压紧装置、补偿链（缆）的悬挂和磨损情况。

6、应急救援装置：每月测试停电自动平层功能（如有）或应急照明/报警对讲系统；每半年模拟困人情景，实际测试三方通话功能及救援流程的响应时效性。

7、无机房电梯附加项目：针对无机房电梯，需制定专门的检查方案，确保井道顶部空间、底坑环境安全，并定期测试紧急操作装置功能。

8、自动扶梯与自动人行道：每日检查运行有无异响、急停开关有效性；每周检查梯级/踏板与梳齿板啮合情况；每月检查驱动链张紧度、扶手带运行速度同步性及安全刷功能；每季度进行附加制动器测试。

9、日常巡查与记录：维保人员每日进行关键设备状态巡查并签字确认；每次维保需详细记录检查项目、数据、调整内容及更换零件信息，记录需由使用单位管理人员签字确认。

10、年度全面检查与配合检验：每年至少进行一次全面检查与性能测试，评估电梯整体状态。负责配合并确保电梯通过法定年度定期检验，取得合格报告。

11、隐患整改与应急响应：发现故障或隐患需立即处理，一般故障应在约定时限内（如24小时内）修复；存在严重安全隐患可能导致设备停用时，应立即通知使用单位并按规定向监察机构报告。

12、档案管理与信息化：建立完整的电梯技术档案与电子化维保记录系统，记录需包含时间、人员、内容、结果等信息，档案保存期不少于4年。鼓励建立信息化平台实现数据实时查询与管理。

（三）维保人员要求

维保人员应具备扎实的电梯专业理论知识和丰富的现场实践经验，能够安全、高效、规范地执行各项电梯维护保养任务。具体要求如下：

- 专业知识与资质：维保人员必须熟练掌握所服务电梯型号（如曳引电梯、液压电梯、自动扶梯及自动人行道）的机械结构、电气原理、控制系统的技术特性和国家标准规范。关键岗位人员必须持有质量技术监督部门颁发的、在有效期内的《特种设备作业人员证》（作业项目：电梯修理），确保持证上岗，人证合一。

- 实操技能与经验：维保人员应精通电梯各部件的检查、调试、润滑、维修及更换技术，能够凭借专业经验准确判断设备运行状态，快速诊断并排除故障隐患。必须深刻理解电梯的安全回路、联动逻辑及保护功能，熟练掌握紧急松闸、盘车等应急救援操作流程，具备有效应对突发故障和困人事件的能力。

- 职业素养与规范：维保人员须具备高度的安全责任意识，严格遵守安全操作规程和维修保养工艺标准，养成细致、全面的检查习惯。具备良好的沟通能力，能向使用单位清晰地说明设备状况及安全注意事项。具备快速响应能力，能按合同约定时限抵达现场处理问题。具备规范的档案记录意识，能够准确、完整、清晰地填写维保工作记录、故障处理报告等技术文档。

（四）其他要求

服务方不得转包、分包此项目。服务方要遵守中心各项规章制度，维保过程中文明服务和施工。如遇重大活动、临时接待任务等工作，必须服从中心调遣和安排，如不服从安排造成活动失误、纰漏等问题，服务方应按每次每人1000元承担违约金。如有中心其他部门投诉或观众对中心投诉，经查实确认确是服务方责任，服务方应按每次1000元承担违约金。

二、服务方式

（一）驻场工作

为中心提供7×24小时全天候电梯应急保障服务，确保在任何时间均能及时响应并处理电梯突发故障。

- 全天候应急响应：设立24小时值班应急电话，并保证通信畅通。在接到采购人关于电梯困人等紧急故障通知后，维保人员必须在合同约定的时间内（例如：15分钟内）迅速抵达现场，并严格按照安全规程实施有效救援与故障排除。

- 应急预案与处置：供应商应制定详尽的电梯突发事件专项应急预案，包括但不限于人员被困、突发停电、水浸等特殊情况的现场处置方案。预案须具备可操作性，并定期组织演练，确保在紧急情况下能够迅速、科学、有效地实施救援。

- 特殊时段保障：在国家法定节假日、重大活动期间以及采购人举办重要活动期间，供应商应提供更高等级的电梯安全保障服务。此服务可包括但不限于：提前进行专项安全检查、在重点时段安排技术人员现场值守、提升巡查频次、确保备品备件充足，以最大程度保障电梯在此期间零故障、安全稳定运行。

（二）驻场人员要求

1.服务方必须安排具备相应资质的专业维保人员至少2人常驻服务现场。驻场人员遵守中心工作的相关规定，与中心签订安全保密协议书，不得将驻场服务中，产生的文档资料、技术资料及其他相关资料提供给第三方。

2.驻场人员应服从管理和工作安排，派驻人员要相对固定，未经中心同意不得随意更换。

三、安全要求

服务方作为本项目服务的提供方，必须严格遵守相关安全技术规范，并为所有参与本项目的维保及驻场人员提供定期安全培训、配备符合国家标准的个人安全防护装备，并建立完善的安全管理制度。因服务方原因在维保过程中发生的任何人员伤亡事故及相关法律责任、经济损失，均由服务方独立承担。

四、电梯维保零备件

1.服务方提供的维保服务方式为半包。

2.更换零部件时，常规配件服务方应在【4小时】内更换完毕，大型配件如电脑主板等应在【72小时】内更换完毕，特殊情况经中心、服务方双方协商后确定解决办法。

3.服务方有偿提供的主要零部件（如电子板、主机、钢丝绳、曳引轮、反绳轮、主机轴承、限速器校验、载荷试验等），服务方正常维护所需要的各种润滑油、井道灯等由服务方免费提供。

3.服务方提供本项目电梯设备保养和维修所需的相关材料及零配件明细表及价格清单，明确由服务方承担的零配件种类。服务方提供单件采购费用在【500】元以下（含本数）的材料及零配件；单件采购费用在【500】元以上的材料及零配件由中心承担，中心可自行采购或委托服务方代为采购。质保期不低于一年。

# 第三章 资格审查标准

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明和法人代表授权书（法定代表人申报仅需提供法定代表人身份证明）（原件加盖公章） |
| 2 | 法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件（复印件加盖公章） |
| 3 | 申报人承诺函（格式见申报指南，加盖公章） |
| 4 | 申报人信用记录情况 |
| 5 | 最终总报价未超出采购预算或分包最高限价 |
| 6 | 按照项目申报指南规定要求签署、盖章 |
| 7 | 申报文件符合项目申报指南中规定的其他实质性要求 |

- 第四章 评审标准

一、评审原则

（1）	评审小组：由5人以上单数专家组成；

（2）	评审方法：评审小组采用综合评分法对通过资格审查的供应商的项目申报书进行评审，以申报指南为依据进行综合评议与打分，得分按照由高到低进行排序，确定综合得分排序第一的供应商为本项目的成交供应商；

（3）每名供应商的最终综合得分是所有评委对其进行评分后的算术平均值，保留两位小数。

- 评分表

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 10 | 按申报指南/通知要求对报价表内的所有项目进行报价，申报单位的报价采用低价优先法计算，满足申报指南/通知要求且价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他申报的价格分按下列公式计算：投标报价分＝（基准价/申报报价）×价格分（计算至小数点后两位，下同）。 注：响应报价（即总价金额）与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准修正总价金额。 |
| 2 | 业绩 | 6 | 近三年（从2022年10月1日起至投标文件递交截止日）承担过的电梯维保、大修或更新改造类项目业绩；每提供1个有效的业绩合同得3分，本项满分6分。 注：须提供加盖公章的合同关键页复印件（包括合同首页、服务范围/内容页、合同金额页、双方签字盖章页等）作为证明。 |
| 3 | 管理体系 认证 | 9 | 申报人具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；每具有上述3种证书中1种证书得3分，最多得9分。 注：须提供证书复印件并加盖公章，否则不予认可、计分。 |
| 4 | 服务团队人员 | 10 | 对申报人拟派本项目的驻场维保人员（本项要求2人）技术能力进行评比： ①具备国家认可且在有效期内的《特种设备安全管理和作业人员证》（电梯作业方向），证载项目代号为“T”。（3分） ②具备更高级别的技术资质，如注册设备工程师（机电方向）、工程师及以上职称，或电梯相关的高级技师证书。（3分） ③具有5年及以上电梯维保工作经验，并提供相关业绩证明材料（如合同或用户证明）。（4分） 注：须同时提供该人员的社保证明（证明劳动关系在投标单位）、所有证书复印件及业绩证明材料。 |
| 5 | 服务方案 | 20 | 1.方案完整覆盖所有电梯系统（曳引、门机、控制、安全保护、井道等），针对不同梯型（如客梯、货梯）有专项维保措施。巡检、保养项目及标准细化到每个部件，频次高于《电梯维护保养规则》TSG T5002的最低要求（如半月保养2次）。采用智能化手段（如电子工单、物联网远程监测、无纸化记录）。方案中包含应急演练、安全乘梯宣传等增值服务。组织架构明确，实行“项目经理+技术主管+维保工”三级管理。质量管理体系完善。承诺紧急困人故障30分钟内到场，普通故障3小时内解决。方案完全响应采购需求，得20分。 2.覆盖主要电梯系统，检查项目完整但未细分特殊场景。保养频次符合国家最低标准（如半月保养1次）。以传统人工巡检为主，辅以基础记录。提供常规维修，无增值服务。有明确责任人员，但流程未细化。承诺紧急困人故障30分钟内到场，普通故障6小时内解决。方案基本符合采购需求，得15分。 3.仅包含基础维保内容，缺少对次要系统（如井道照明、对讲系统）的说明。保养频次低于国标。仅提供故障维修，无系统的预防性保养计划。人员资质或配置存疑。承诺紧急困人故障30小时内到场，普通故障12小时内解决。方案存在次要项偏离，得10分。 4.仅罗列系统名称，无具体检查方法和标准。无固定保养计划，按需响应。仅提供被动维修。无明确责任人或资质证明。承诺紧急困人故障超过30小时到场，普通故障24小时内解决。方案多处不符合采购需求，得5分。 5.严重缺失核心系统（如无安全保护装置维护）。无明确时间承诺。仅口头承诺，无书面措施。无资质、无人员配置说明。方案完全偏离采购需求，得0分。 |
| 6 | 应急方案 | 20 | 1.覆盖所有可能突发事件（如人员被困、停电、冲顶蹲底、自然灾害等），并针对不同故障类型（如非开门区困人、轿厢意外移动）制定专项处置流程。流程严格遵循《中华人民共和国特种设备安全法》及TSG标准，步骤清晰严谨，时间节点明确（如接报后15分钟内启动响应并安抚被困人员）。紧密结合项目实际环境（如建筑高度、楼层布局、监控室位置）制定个性化措施。明确关键风险点（如机房、底坑）。配备持证的专业应急救援团队，并列出详细分工及24小时联系方式。提供完整的应急物资清单（盘车工具、应急照明、通讯设备等）。完全满足采购文件技术要求，得20分。 2.覆盖主要突发事件（如困人、停电），但缺少细分故障场景预案。流程基本合理，但部分环节（如与被困人员沟通话术）未细化。提及项目环境，但未深入分析。有应急团队，但未明确所有成员的资质；物资清单较简单。满足主要要求，存在微小偏差，得15分。 3.仅包含基础救援流程（如接报、出动、放人），无多场景应对措施。流程存在模糊环节（如“及时联系维保人员”未明确时限）。未体现项目特殊性，使用通用模板。应急团队为兼职人员，物资清单仅列基础项。主要条款达标，但存在个别不符合项，得10分。 4.仅简单描述救援原则，无具体、可操作的流程。处置步骤混乱（如未区分电气故障与机械故障的处理方式）。未结合项目实际。无专职团队，物资清单缺失关键项。3项条款偏离要求，得5分。 5.仅标题式罗列，无实质内容。流程违反安全规范（如非专业人员操作救援）。未提及项目任何信息。无团队、无物资、无演练计划。与采购文件技术参数严重不符，得0分。 |
| 7 | 安全培训 | 10 | 1.培训计划详实、有针对性，能满足本项目电梯系统安全运营需求。计划包括对物业管理人员、安保人员及普通用户的定制化培训（如安全乘梯须知、紧急情况应对）。培训形式多样（如现场讲解、发放手册、组织演练），并承诺提供培训签到表、照片、考核记录等成果物，得10分； 2.培训计划内容全面，符合采购文件的基本要求，但内容较为常规，缺乏深度定制，得5分； 3.培训计划潦草、空洞，与采购文件要求存在明显差距，或未提供相关方案，得0分。 |
| 8 | 售后服务 | 15 | 1.售后服务体系完善，设有本地化服务网点或驻点。方案全面细致，包括定期回访、满意度调查、备品备件本地库存清单、7x24小时服务热线等。服务承诺（如响应时间、修复时间）优于采购文件要求。针对本项目特点提出了具体的服务质量保障措施和增值服务（如年度安全评估报告、节假日专项保障）。符合以上内容，得15分。 2.售后体系完善，方案全面且切实可行，能基本满足采购文件要求，但缺乏突出的亮点或针对性的增值服务，得10分。 3.售后服务方案不完整，存在重大疏漏（如无备件供应方案、无联系方式），或承诺无法执行，可信度低，得0分。 |
| 总分 |  | 100 |  |

- 第五章 申报文件格式

对于本章给出格式附件的文件，供应商应按照本章中提供的统一格式填写，所附格式中要求填写的全部问题和／或信息都必须填写，不得自行删减内容；未给出格式附件的则由供应商自行提供。供应商应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。全部文件应按规定的份数提交。格式如下：

- 资格文件（格式）

项目名称：

供应商名称：                      （加盖公章）

日期：

资格文件目录

- 法定代表人身份证明和法人代表授权书（法定代表人申报仅需提供法定代表人身份证明）（原件加盖公章）

- 法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

- 申报人承诺函（格式，加盖公章）

- 申报人信用记录情况

- 法定代表人身份证明和法人代表授权书

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月        日

经营期限：

姓    名：           性别：       年龄：        职务：

身份证号：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

法定代表人

身份证正反面复印件

供应商名称（加盖公章）：

日    期：      年     月     日

法定代表人授权书（格式）

致（中国宋庆龄青少年科技文化交流中心）：

（供应商全称）的在下面签字【或签章】的（法人代表姓名）代表本单位授权（被授权人姓名）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的申报，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

法人代表签字或签章：

被授权人签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：

后附：（法人和被授权人身份证明复印件）

被授权人姓名：

职务：

详细通信地址：

邮政编码：

传真：

电话：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

（供应商为企业的，提供营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供事业单位法人证书复印件加盖公章）

- 申报人承诺函

致：中国宋庆龄青少年科技文化交流中心

在参与本次项目申报中，我单位承诺：

（一）	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）	参加申报活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（五）	我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；

（六）	与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的申报活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

（七）申报价格须包含本申报项目中全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对申报价格进行调整。所报响应报价（即总价金额）与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应名称（加盖公章）：

日期：

- 信用记录查询报告

## 说明1.不良信用记录指：供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录三万元以上（含三万元）罚款金额视为较大数额罚款，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 2.时点节点：采购人或采购代理机构查询响应供应商响应文件递交截止时间后至评审活动日期间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用记录和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录。证明材料需加盖公章。

## 3.信用信息查询记录和证据留存：由采购人、采购代理机构审核供应商主体在“信用中国”“中国政府采购网”网站的信用记录/政府采购严重违法失信行为记录名单的截图，并作为供应商是否通过资格性审查的依据之一。供应商信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。由采购人、采购代理机构对供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印的信用记录为最终依据。

## 4.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标/响应文件将被拒绝。

- 项目申报书（格式）

项目名称：

供应商全称：                      （加盖公章）

日期：

项目申报书目录

（需编写目页码）

- 申报单位基本情况

- 货物及服务报价情况

- 服务能力及经验业绩

- 技术响应方案

- 措施方案

- 基础保障及项目团队情况

- 预期成果

- 其他参与评审的资料

- 申报单位基本情况

| 单位名称 |  | 单位性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 统一社会 信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 授权代表 |  |
| 项目负责人 |  | 职称/职务 |  |
| 办公电话 |  | 移动电话 |  |
| 电子邮件 |  | 传 真 |  |
| 单位简介 |  |  |  |
| 相关资质 | （请填写有助于申报单位通过申报评审的各类资质、证明，此处需文字表述，证明材料可另附页。） |  |  |

- 报价情况

| 序号 | 分项内容说明 | 数量 | 单价 | 分项合计 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

- 服务能力及经验业绩

（描述单位专业领域情况，并填写项目业绩清单）

项目业绩清单

| 序号 | 项目名称 | 签署日期 | 委托单位 | 项目简要描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：业绩证明文件是指合同或任务书等有效证明材料。

- 技术响应方案

（供应商按采购需求及评分标准编写包括但不限于工作目标任务、内容、工作量、进度计划等详细、有针对性的实施方案）

- 措施方案

（供应商按采购需求编写详细、有针对性的措施方案，包括但不限于质量、进度、服务等保障措施）

- 基础保障及项目团队情况

（供应商从办公条件及配套设施、项目团队人员情况等角度详细描述项目的组织实施条件。）

拟投入项目团队人员列表

| 序号 | 姓名 | 工作年限 | 职称或职业资格 | 在本项目中拟承担角色及工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

人员简历

| 姓名 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  |  | 本项目拟任角色 |  | 工作年限 |  |  |
| 学历（毕业学校、时间、专业）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年份 | 同类或类似项目经验 |  |  |  |  |  | 担任职务 |

- 预期成果

（供应商对应前述项目主要内容填写每项任务的预期成果，说明成果名称、数量、质量标准等。 ）

- 其他参与评审的资料

（其他申报指南要求的或供应商认为应当或有必要提供的资料。）